**CD-TOUCHG2**

Feuerwehrsprechstelle

für 14x12 Tasten mit Sensorschirm

***Architekten- und Ingenieurspezifikation***

Platzsparende Feuerwehrsprechstelle mit hintergrundbeleuchtetem Sensorschirm zum Einsatz in elektroakustischen Notfallwarnsystemen (ENS) in Konformität mit EN 60849, EN54-16 und BS 5839 mit 14x12 Tasten. Das Gerät bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine (MMS) und kann sowohl als Sicherheitssprechstelle als auch für allgemeine Durchsagen und die komfortable Bedienung des Notfallwarnsystems konfiguriert werden.

# Hauptmerkmale

* Intuitive und übersichtliche Bedienung
* Platzsparendes, zeitloses Design
* Hochwertiges Hand-Mikrofon über ein Spiralkabel mit der Sprechstelle verbunden
* Sensorschirm mit Hintergrundbeleuchtung (keine mechanischen Komponenten)
* Bis zu 14x12 Rufzonen
* Eine Audiodatei kann als Vorgong definiert werden
* Gruppenruf und Sammelruf, Programmzuordnung auf einzelne Zonen
* Programmwahl, Ein-/Aus-Tasten für einzelne Zonen
* Start von digitalen Texten, Gongs und Jingles mit Zonenzuweisung
* Integrierter Monitorlautsprecher
* LED-Anzeige des Systemstatus (Evakuierung, Betriebsspannung, Störung/Fehler)
* Anzeige aller Systemereignisse in Klartext
* Typ des verwendeten Kabels: CAT5+ STP
* Max. Kabellänge: 200 m (1200 m mit eigener Stromversorgung)
* Programmierung über IDA4M/SW oder DIVA8M

# Technische Eigenschaften

|  |  |
| --- | --- |
| Audio |  |
| Mikrofon: | Hand Mikrofon |
| Audioausgang: | 0 dBU, symmetrisch, über RJ45 |
| Audioeingang: | 0 dBU, symmetrisch, über RJ45 |
| Bedienelemente |  |
| Sensorschirm: | Hintergrundbeleuchteter Farb-LCD Schirm |
| Anzeigen |  |
| Betriebsspannung: | LED, grün |
| Störung: | LED, gelb |
| Betriebsstatus: | LED, rot |
| Schnittstellen |  |
| Serielle Schnittstelle: | 1 RJ45: 1 x RS485, über CAT5 STP |
| Stromversorgung |  |
| Betriebsspannung: | 15 - 28 VDC |
| Stromaufnahme: | 250 mA |
| Anschluss: | RJ45, über CAT5 + STP |
| **Gehäuse** |  |
| Metallgehäuse: | RAL7016 (anthrazitgrau) |
| BxHxT: | 334 x 247 x 134 mm |
| Gewicht: | 5,6 kg |
| Fabrikat: | ATEIS |
| Typ: | CD-TOUCHG2 |
| Material: |  |
| Lohn: |  |
| Menge: | Stck. |
| Gesamt: |  |